| CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐAKLAK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÍ NGHIỆP ĐIỆN CƠ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 18/5708-5715/BB-ĐLPC-XNĐC-ĐTN&SC |  |
| PLL: P.KH&VT | Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 05 năm 2018 |

BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM APTÔMAT

| Đơn vị yêu cầu thí nghiệm: | VẬT TƯ CÔNG TY ĐIỆN LỰC |  |
| --- | --- | --- |
| Nơi lắp đặt / Ký hiệu vận hành: | / |  |
| Chế độ kiểm tra: | Định kỳ: | Lắp mới: |
| Nhiệt độ môi trường (0C): 28 | Độ ẩm (%): 60 | Thời tiết: nắng |

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| Kiểu, loại: | ABN203C | Iđm (A): | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số chế tạo: | // | Uđm (V): | 460 |
| Năm sản xuất: | / | Hãng/Nước sản xuất: | LS/KOREA |
| Icu (kA): 26 | Ics (kA): / | Số lượng: | 08 Cái |

II. THÔNG SỐ THÍ NGHIỆM :

- Kiểm tra phần cơ khí-bên ngoài:

| ## Đối tượng kiểm tra | Tình trạng |
| --- | --- |
| Trình trạng ATM bên ngoài: | Bình thường |
| Đóng cắt bằng tay: | Bình thường |

2. Kiểm tra điện trở cách điện:

| Stt | Đối tượng kiểm tra | A - vỏ | B - vỏ | C - vỏ | A - B | B - C | C - A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trị số (MΩ) | >1.000 | >1.000 | >1.000 | >1.000 | >1.000 | >1.000 |
| ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 08 |  | >1.000 | >1.000 | >1.000 | >1.000 | >1.000 | >1.000 |

3. Kiểm tra điện trở tiếp xúc:

| Stt | Đối tượng kiểm tra | Rtx pha A | Rtx pha B | Rtx pha C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trị số (µΩ): | 327 | 325 | 320 |
| ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ |
| 08 |  | 328 | 327 | 325 |

4. Kiểm tra và chỉnh định trị số bảo vệ:

| ### Stt | Hạng mục thử nghiệm | Dòng điện thử nghiệm (A) | Thời gian tác động | Cắt | Kh. Cắt | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đạt | Kh. Đạt |
| 01 | 01 | 157,5 | >2h |  | X | X |  |
|  | 02 | 195 | 7’00’’-7’20” | X |  | X |  |
|  | 03 | 1500 | 0,05” | X |  | X |  |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  |
|  | 01 | 157,5 | >2h |  | X | X |  |
| 08 | 02 | 195 | 7’30’’/7’50” | X |  | X |  |
|  | 03 | 1500 | 0,05” | X |  | X |  |

III. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM:

| - Thiết bị đo điện trở cách điện: | Kyoritsu 3121 | No 0954433. |
| --- | --- | --- |
| - Thiết bị đo điện trở tiếp xúc: | DUCTERR | N0 T506 |
| - Thiết bị thử MC hạ thế: | 4016 - RD | N0 103.108 |

IV.KẾT LUẬN:     Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

| V. GHI CHÚ: NGƯỜI THÍ NGHIỆM | ĐT. ĐỘI TN & SC | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN MINH TUẤN | LƯU CÔNG VĨNH | VŨ DUY KHANG |