| CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐAKLAK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÍ NGHIỆP ĐIỆN CƠ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 18/7297-7386/BB-ĐLPC-XNĐC-ĐTN&SC |  |
| PLL : /P.KH&VT | Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 10 năm 2018 |

BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM APTÔMAT

| Đơn vị yêu cầu thí nghiệm: | VẬT TƯ CÔNG TY ĐIỆN LỰC |  |
| --- | --- | --- |
| Nơi lắp đặt / Ký hiệu vận hành: | / |  |
| Chế độ kiểm tra: | Định kỳ: | Lắp mới: |
| Nhiệt độ môi trường (0C): 28 | Độ ẩm (%): 60 | Thời tiết: nắng |

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| Kiểu, loại: | MS 100(1pha1 cực) | Iđm (A): | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số chế tạo: | // | Uđm/Ue (V): | 230-400 |
| Năm sản xuất: | / | Hãng/Nước sản xuất: | TUẤN ÂN/VN |
| Icu/cs (kA): | 6 | Số lượng: | 90 Cái |

II. THÔNG SỐ THÍ NGHIỆM :

- Kiểm tra phần cơ khí-bên ngoài:

| ## Đối tượng kiểm tra | Tình trạng |
| --- | --- |
| Trình trạng ATM bên ngoài: | Bình thường |
| Đóng cắt bằng tay: | Bình thường |

2. Kiểm tra điện trở cách điện:

| Stt | Đối tượng kiểm tra | A - vỏ | B - vỏ | C - vỏ | A - B | B - C | C - A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trị số (MΩ) | >1.000 | / | / | / | / | / |
| ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 90 |  | >1.000 | / | / | / | / | / |

3. Kiểm tra điện trở tiếp xúc:

| Stt | Đối tượng kiểm tra | Rtx pha A | Rtx pha B | Rtx pha C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Trị số (µΩ): | / | / | / |

4. Kiểm tra và chỉnh định trị số bảo vệ:

| ### Stt | Hạng mục thử nghiệm | Dòng điện thử nghiệm (A) | Thời gian tác động | Cắt | Kh. Cắt | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đạt | Kh. Đạt |
| 01 | 01 | 45,2 | > 1h |  | X | X |  |
|  | 02 | 58 | 3’20” – 3’40” | X |  | X |  |
|  | 03 | 400 | 0,03” | X |  | X |  |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 45,2 | > 1h |  | X | X |  |
| 90 | 02 | 58 | 3’30” – 3’50” | X |  | X |  |
|  | 03 | 400 | 0,03” | X |  | X |  |

III. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM:

| - Thiết bị đo điện trở cách điện: | Kyoritsu 3121 | No 0954433. |
| --- | --- | --- |
| - Thiết bị đo điện trở tiếp xúc: | DUCTERR | N0 T506 |
| - Thiết bị thử MC hạ thế: | 4016 - RD | N0 103.108 |

IV.KẾT LUẬN:     Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

V. GHI CHÚ:         Aptomat có đế cài

| NGƯỜI THÍ NGHIỆM | ĐT. ĐỘI TN & SC | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN MINH TUẤN | LƯU CÔNG VĨNH | VŨ DUY KHANG |